Elektrik Özel Pozlar Şartnameler

VERİ (DATA)İLETİŞİM TESİSATI ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

KISIM 1 - GENEL

1.01	İLGİLİ BELGELER:

A.	Çizimler, Projeler ve genel hükümleri bu kısma uygulanır.

B.	Aşağıdaki kısımların şartları bu kısma uygulanır:

1.	Temel Elektrik Şartları

2.	Kablo Tavaları ve sıva altı borular,

1.02	ÖZET

A.	Bu kısım yapısal kablolama sistemini içerir.

B.	Veri ağı, aşağıdakileri içerecek ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, çizimlerde belirtilmiş ve burada tarif edilmiştir:

1- Omurga kablajı: Fiber Optik

2- Yatay kablaj : UTP CAT7

1.03	SUNULANLAR:

A.	Ürün Bilgileri: Veri ağları ve parçaları ile ilgili imalatçı bilgileri,

- İmalat Çizimleri: servis giriş yerleri, racklar, terminaller ve iletişim kabinlerini içerecek, ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde veri ağ ve aksesuarlarının yerleşim çizimleri,

1.04	KALİTE GÜVENCE:

A.	İmalatçının Nitelikleri: gerekli tip, özdeğer ve kapasitelere sahip veri ağı imalatı konusunda çalışan ve ürünleri benzer hizmetlerde en az 5 yıldır başarılı bir şekilde kullanılmakta olan firmalar.

B.	Kurulumu Yapanın Nitelikleri: bu proje için gerekli olan veri ağlarını kullanan projelerde en az 5 yıllık başarılı kurulum deneyimi olan firmalar.

1.05	NAKLİYE, DEPOLAMA VE TAŞIMA:

A.	Veri ağı kapsamında kullanılacak tüm malzemeler orijinal ambalajlarında montaj mahalline getirileceklerdir.

B.	Montaj mahalline gelen veri ağı parçaları, montajları yapılıncaya kadar orijinal paketleri içinde saklanacaktır. Bu kapsamda, bu malzemeler; hava koşullarından, nemden, kirden ve aşırı sıcaklıklardan korunmuş ve iyi havalandırılmış bir odada depolanacaktır.

KISIM 2 ÜRÜNLER

2.01	İMALATÇILAR:

A.	Uygun İmalatçılar: İmalatçılar şartnamede tanımlanan üst kalite ürünleri sağlayabilecektir. Kabinler hariç, diğer pasif elemanlar (kablo, patch panel ve patchcord, prizler vb.) aynı markanın ürünleri olacaktır ve imalatçının değerlendirilmesi Kontrol Mühendisi tarafından yapılacaktır.

2.02	OMURGA KABLAJI:

A.	Veri omurgası : gelecekteki hızlarıda taşıyabilmek açısından, 4 core Single mode, 4 core Multi mode’dan oluşan toplam 8 core’lu hibrit fiber optik kablolardan oluşturulacaktır. Bu kapsamda, ana kabinden kenar kabinlere fiber optik kablo çekilecek olup, birden fazla aktif cihaz (switch) konulacak olan kenar kabinetlere 2 adet fiber optik kablo çekilecektir. Böylece her bir aktif cihaz için bir çift yedek fiber bırakılmış olacaktır.

B. 	HİBRİT  F/O KABLO BİNA İÇİ/BİNA DIŞI

1. Kullanılacak fiber optik kabloların Multi-mode fiberleri 50/125  mikron, Single mode fiberleri 9/125 mikron olacak ve indoor/outdoor tipinde olacaktır.

2. Fiber Optik kabloların çalışma sıcaklık aralığı –40 ile +70 olacaktır. 3. Kablo dış kılıfı, sürtünmelere ve zorlanmalara karşı korunaklı HDPE (Yüksek Yoğunluklu Poly-Ethilen) olacaktır.

4. Kablo kılıfı LSZH olacak, kablo yapısı loose tüp olacaktır.

5. Fiber optik kabloların 1 Km mesafe için, 850 nm dalga boyunda zayıflama değeri en fazla 3.0 dB/km ve 1300 nm dalga boyunda zayıflama değeri en fazla 1.0 dB/km olacaktır.

6. Fiber kablonun bant genişliği 850 nm dalga boyunda en az 200 dB/km. ve 1300 nm. dalga boyunda zayıflama değeri en az 600 dB/km olacaktır.

C. 	FİBER OPTİK PATCH PANEL

1. Fiber optik patch paneller en az 12 adet “SC Duplex Coupler” takılmaya uygun tipte metal olacaklardır.

2. Kullanılacak adaptörler zirconia sleeve sahip olacaklardır.

3. Paneller, 19” kabinelere takılmaya uygun olacak ve gerekli bağlantı elemanları verilecektir.

4. Sonlandırmalar Zircona ferrul’e sahip SC konnektörlü pig-tail’ler ile “fusion splice” tekniği ile yapılacak ve her bir fiber ucun testi SM ve MM modüllere sahip OTDR ile ölçülecektir.

5. Her patchpanel için yeterli miktarda fusion splice casette teklif edilecektir.

D. 	FİBER OPTİK PATCHCORD

1. Fiber optik patch cordlar fabrikasyon olacak ve bir tarafı SC, diğer tarafı konulacak aktif cihazın giriş adaptörüne uygun olacaktır.

2. SC konnektörler Zirconia (ZrO2) ferrule sahip olacaktır.

3. Kullanılacağı yere göre 1-2 m uzunluğunda olacaklardır.

2.03	YATAY ALT SİSTEM

Yapısal kablolama, yüksek hız gerektiren uygulamaları bugün ve gelecekte destekleyecek,  esnek ve kalıcı olacaktır. Yatayda yıldız yapıda CAT6 UTP kablo tesisi edilecek olup,  kenar kabinlerde mümkün olduğunca 24 ve katları şeklinde kullanıcı sayıları bağlanacaktır. UTP kablolama altyapısındaki tüm UTP ürünler aynı marka olacak ve CAT6 kablo, patch panel, patch cord ile data prizilerinin CAT6 standartlarına uygunluğu, bağımsız bir test kuruluşu tarafından onaylanmış bir rapor ile belgelenecektir.(ETL, 3P veya UL).

Kurulumu gerçekleştirilecek tüm UTP ve fiber optik hatlar uygun test cihazları ve aksesuarları ile test edilecektir ve bu test sonuçları CD ortamında kuruma teslim edilecektir. Yapısal kablolama sertifikalandırılacak ve performans garantisi en az 10 yıl olacaktır

A. 	UTP KABLO

1. Teklif edilen UTP kablo CAT7 standardında ve 1000 MHz’lik iletişimi 100 (Yüz) metrelik mesafede destekleyecektir.

2. UTP kablo iletkeni, 23 (Yirmiüç) AWG ölçüsünde, çıplak ve katı bakır (bare solid copper) olacaktır.

3. Kablo IEC 332-1 (Fire performance) testinden geçiyor olacaktır.

4. Kablo dışında LSZH (low smoke zero halogen) kılıf  kullanılmalıdır.

5. UTP kablolar ANSI/EIA/TIA 568 B.2-1 standartlarına uygun olacaktır.

B. 	UTP PRİZLER

1. Tüm UTP prizler, EIA 568B wired CAT7 standardında olacaktır.

2. Toz ve benzeri dış etkenlere koruma sağlamak için, kullanılacak UTP prizler yaylı kapaklı olacaktır.

3. Priz üzerinde etiketleme için özel alan bulunacaktır

C. 	UTP PATCHPANEL

1. CAT7 standardındaki patch paneller üzerinde 24 (yirmidört) adet RJ45 port olacaktır.

2. Patch panel 19” (ondokuz inch) kabinlere uygun olacak ve gerekli bağlantı elemanları verilecektir. Her bir patch panelin arkasında sonlandırılan UTP kabloların mekanik ağırlıklarını taşıyacak gerekli mekanik tutucular entegre olarak bulunacaktır.

3. Patch paneller ISO 11801 EN50173, TIA 568A standardında olacaktır.

D. 	UTP PATCHCORD

1. UTP kablolar, aktif iletişim cihazlarına doğrudan bağlanmayacak, 1m uzunluğunda RJ-45 konnektörlü CAT6 aktarma kabloları ile bağlanacaktır.

2. UTP RJ45 konektör materyali Polycarbonate UL 94 V-2 olmalıdır

3. Duvar prizleri ile bilgisayar bağlantıları 3 metrelik,  ethernet anahtar ile UTP patch panel bağlantıları ise 1 metrelik CAT6 standardında patch kablolar ile yapılacaktır.

B.	Altyapı genelinde bağlantılar, yönetilebilir anahtarlar üzerinden yapılacaktır.

2.04 		DATA KABİNLERİ

19” Rack kabinet (dikili tip, duvar tipi ve aksesuarları) üretiminde ISO 9000 kalite güvence sistemine sahip olmalıdır.

19” KABİNETLER:

1. Ölçüler: Kabinet içinde kullanılacak aktif ve pasif bileşenlerin sayısına uygun olarak hesaplanacaktır.  Konulacak yere uygun olarak dikili veya duvar tipi olacaklardır.

2. Ana şase ve profil yapıları eksenel mukavemeti ve dış darbelere dayanıklılığı sağlayacak şekilde imal edilecektir.

3. Kabinetlere 4 taraftan da ulaşılabilir olacaktır.

4. Kabinetlerin ön kapakları en az 2 kenarı metal çerçeveli temperli antistatik füme cam olacaktır.

5. DIN EN 10130 – 99 Ereğli sacı kullanılacaktır.

6. Kabinlerin boyama prosesi; darbelere karşı yüksek mukavemetli, elektrostatik texture RAL9005 toz boya ile boyalı olacaktır.

7.Metal yüzeylerde; 85 +/- 5 mikron boya kalınlığı sağlanacaktır.

8.32U ve üzeri büyüklükteki kabinlerde 4’lü, 20U ve üzeri büyüklükteki kabinlerde 2’li, daha küçük kabinlerde tekli termostatlı fan grupları kullanılacaktır.

9.Kabinlerde 19” 6’lı sigortalı priz grupları bulunacaktır. Kullanılan priz blokları, CE ve ISO sertifikasına sahip olacaktır

19inch montaj dikmeleri; kabin derinliği boyunca hareket edebilecek şekilde imal ve montaj edilecektir.

AKTİF CİHAZLAR

Teklif edilen çözüm ile kenar anahtarın kurulum ve operasyon maliyetlerini en az seviyeye getirmek ve kampüs içerisinde sanal bir omurga ağ anahtar yapısı kurmak hedeflenmektedir.

Çözüm iki ana bileşenden oluşacaktır. Birinci bileşen L2/L3 paket işleme ve filtreleme fonksiyonlarının yapıldığı merkezi kontrol anahtarıdır. İkinci bileşen ise ağa bağlanan cihaz portlarının sonlandırıldığı ve bu cihazlardan gelen trafiği ana kontrol cihazına ileten Bridge Port Extender (BPE) cihazıdır.

Merkezi kontrol anahtarı ile kendisine bağlanan tüm BPE cihazları IEEE 802.1BR standardını kullanarak haberleşecektir.

Çözümde teklif edilen merkezi kontrol anahtarı kendisine bağlanan tüm BPEcihazlarınıkontrol edecektir.

Çözümde bulunan BPE cihazları tak çalıştır özelliğine sahip olacaktır.

Her bir merkezi kontrol anahtarına en az 48 adet BPE cihazı bağlanabilecek ve merkezi kontrol anahtarı kendisine bağlanan bu cihazları kontrol edebilecektir.

Merkezi kontrol anahtarı kendisine bağlanan BPE cihazlarının her birini birer slot olarak görecek, böylece kampüs içerisinde sanal bir omurga anahtar varmış gibi bir yapıoluşturulacaktır.

İki adet merkezi kontrol anahtarı birbirleri ile MLAG (Multi-switch Link Aggregation Group) protokolü ile yedekli olarak bağlanabilecek, böylece ağ üzerindeki servis sürekliliği sağlanacaktır.

Merkezi kontrol anahtarlarıı ile BPE cihazları arasındaki uplink bağlantıları LAG yapılabilecektir.

MERKEZİ KONTROL ANAHTARI

Teklif edilecek merkezi kontrol anahtarı BPE cihazları ile aynı marka olacaktır.

Teklif edilecek cihaz, 19” Rack Kabinete monte edilebilecektir ve gerekli montaj aparatlarıyla birlikte önerilecektir.

Teklif edilecek cihaz üzerinde en az 24 adet 1/10GBase-X SFP+ yuvası ve en az 1 adet 40GBase-X QSFP+ yuvası ve en az 2 adet QSFP28 yuvası bulunacaktır. QSFP28 portlar istenmesi durumunda 10, 25, 40, 50  ve 100Gb destekleyebilecektir. SFP+ yuvalarına 1000Base-TX, 1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000Base-ZX, 1000Base-BX, 10GBase-SR, 10Gbase-LR, 10Gbase-ER ve 10GBase-ZR arabirimleri takılıp çıkartılabilir olacaktır. QSFP+ yuvalarına 40GBase-SR4 ve 40GBase-LR4 arabirimleri takılıp çıkartılabilecektir. QSFP28 yuvalarınaQSFP28-LR4ve QSFP28-SR4 arabirimleri takılıp çıkartılabilecektir.

Teklif edilecek cihaz, L2 seviyesinde yedeklilik amacı ileMLAG (Multi-switch Link Aggregation) protokolünü destekleyecektir.

Teklif edilecek cihaz üzerinde yönetim amaçlı en az 1 adet Seri (Console) Port ve kullanıcı portları haricinde en az 1 adet 10/100/1000 Out of Band Yönetim Portu bulunacaktır.

Teklif edilecek cihazın toplam anahtarlama kapasitesi en az 880 Gbps, paket iletim performansı en az 710 Mpps olacaktır.

Teklif edilecek cihaz üzerinde en az 2.4Ghz Quad Core CPU, 4GB DDR3 Bellek, 32GB SSD Bellek ve en az 1 adet Micro-USB portu bulunacaktır.

Oluşabilecek paket kayıplarını önlemek için en az 12MB buffer (tampon) kapasitesi olmalıdır.

Teklif edilecek cihazın çalışma sıcaklığı 0°C-45°C, nem oranı ise %10-%95 arasında olacaktır.

Teklif edilecek cihaz üzerindeki fan modülleri yedekli olacak şekilde teklif edilecektir. Bu fan modülleri cihaz çalışır vaziyetteyken sökülüp takılabilecektir (Hot Swap). Cihaz desteklemiş olduğu maksimum sayıda fan modülü ile birlikte teklif edilecektir.

Teklif edilecek cihaz üzerindeki güç kaynakları 1+1 yedekli olarak teklif edilecektir. Bu güç kaynakları cihaz çalışır vaziyetteyken sökülüp takılabilecektir (Hot Swap).

Teklif edilecek cihaz üzerinde en az 270.000 MAC Adresi desteklenecektir.

Teklif edilecek cihaz, felaket kurtarma durumlarında ve yüksek boyutlu paket iletimlerinde kullanılmak üzere Jumbo Frame desteğine sahip olacaktır ve en az 9.000 Byte Jumbo Frame desteklenecektir.

Teklif edilecek cihaz, IEEE 802.1Q VLAN protokolünü destekleyecektir.Cihazın desteklediği VLAN ID sayısı en az 4000 olacaktır. Cihaz üzerinde en az 4000 adet aktif VLAN tanımlanacaktır.

Teklif edilecek cihaz, ağ topolojisi üzerinde gereksinimlere göre bant genişliğini arttırmak amacıyla IEEE 802.3ad LACP Protokolünü destekleyecektir. Cihaz üzerinde en az 128 adet kanal tanımlanabilmelidir. Oluşturulan her kanala en az 8 adet fiziksel port tanımlanabilecektir. Oluşturulan grup içerisindeki portlardan herhangi birinin arızalanması durumunda grup bütünlüğü bozulmayacaktır.

Teklif edilecek cihaz, network üzerindeki döngü’leri (loop) önlemek ve daha verimli çalışma sağlamak amacıyla IEEE 802.1d STP (Spanning-Tree Protocol) protokolünü destekleyecektir. Cihaz IEEE 802.1s MSTP (Multiple Spanning-Tree Protocol) protokolünü destekleyecektir. Cihaz kullanıcı ve trunk portlarında STP hesaplamalarını hızlandırabilmek amacıyla IEEE 802.1w RSTP (Rapid Spanning-Tree Protocol) protokolünü destekleyecektir.

Teklif edilecek cihaz, ring (halka) topolojilerde fast convergence sağlamak amacıyla RFC 3619 Ethernet Automatic Protection Switching (EAPS) protokolünü destekleyecektir.

Teklif edilecek cihaz, IEEE 802.1ab LLDP (Link Layer Discovery) protokolünü destekleyecektir.

Teklif edilecek cihazın PACs Sistemleri, IP Kamera, HD Broadcasting, IP TV, Video Conferencing, E-Learning vb..  gibi multimedia trafiğinin daha efektif ve kaliteli transferi için multicast anahtarlama protokollerinden IGMP v1,v2,v3 ve IGMP Snooping v1,v2,v3 desteği olacaktır. Bu özellik için gerekli olan tüm lisanslar beraberinde teklif edilecektir.

Teklif edilecek cihaz üzerinde en az 4000 adet Multicast Group desteklenecektir.

Teklif edilecek cihaz, DHCP Client ve DHCP request paketlerini, ayrı bir VLAN’deki DHCP sunucuya taşıyabilmek için DHCP Relay özelliğini destekleyecektir. Ayrıca cihaz DHCP Server (sunucu) olarak hizmet verebilecektir. Teklif edilecek cihazın DHCP option 82 desteği bulunacaktır.

Teklif edilecek cihaz, IPv4 ve IPv6 yönlendirme (routing) destekleyecektir.

Teklif edilecek cihaz, IPv4 için Static Routing, RIP v1/v2, OSPF v2 ve PBR (Policy Based Routing) protokollerini destekleyecektir, bu özelliklerin aktif edilmesi için gerekli lisans/yazılım ile teklif edilecektir. İstenmesi durumunda lisans/yazılım artırımı ile BGP ve IS-IS for IPv4 protokollerini de destekleyebilecektir.

Teklif edilecek cihaz, IPv6 için Static Routing, RIPng, OSPF v3 ve PBR (Policy Based Routing) protokollerini destekleyecektir, bu özelliklerin aktif edilmesi için gerekli lisans/yazılım ile teklif edilecektir. İstenmesi durumunda lisans/yazılım artırımı ile BGPv4 ve IS-IS for IPv6 protokollerini de destekleyebilecektir.

Teklif edilecek cihaz, Layer 3’te yedeklilik sağlamak amacıyla VRRP protokolünü destekleyecektir. VRRP protokolü gerektiğinde aktif-aktif yedekliliği sağlayacak şekilde konfigüre edilebilecektir.

Teklif edilecek cihazın yönlendirme tablo kapasitesi IPv4 için en az 130.000, IPv6 için ise en az 65.000 olacaktır.

Teklif edilecek cihazın PACs Sistemleri, IP Kamera, HD Broadcasting, IP TV, Video Conferencing, E-Learning vb..  gibi multimedia trafiğinin daha efektif ve kaliteli transferi için multicast yönlendirme protokollerinden PIM-SM ve PIM-SSM protokollerini destekleyecektir, bu özelliklerin aktif edilmesi için gerekli lisans/yazılım teklife dahil edilecektir. İstenmesi durumunda lisans/yazılım artırımı ile PIM-DM ve MSDP protokollerini de destekleyebilecektir.

Teklif edilecek cihazın "QoS (Quality of Service)" desteği bulunacaktır. Teklif edilecek cihaz üzerindeki herbir portun en az 8 adet donanımsal öncelik kuyruğu (hardware based Queue) bulunacaktır. QoS işlemi hem IPv4 hem de IPv6 paketleri için uygulanabilecektir.

Teklif edilecek cihaz, en az Strict Priority Queuing ve Weighted Deficit Round Robin kuyruklama mekanizmalarını destekleyecektir.

Teklif edilecek cihazın Rate Limiting desteği olacaktır.

Teklif edilecek cihazın Erişim Kontrol Liste (ACLs) desteği bulunacaktır.

Teklif edilecek cihaz, IEEE 802.1x protokolünü destekleyecektir. Bu protokolü kullanarak, RADIUS server yardımı ile port bazında kullanıcı yetkilendirme desteklenecektir.

Teklif edilecek cihaz üzerindeki portlarda Radius protokolü yardımıyla User-Based (IEEE 802.1x) ve Mac-Based kimlik sorgulama (authentication) yapılabilecektir.

Teklif edilecek cihaz, istenmeyen DHCP Serverlar üzerinden IP adres dağıtımının engellenmesini sağlayan özellikleri destekleyecektir. Bu bağlamda DHCP Snooping özelliği desteklenecektir.

Teklif edilecek cihaz, networkte oluşacak loopları tespit etmek ve önlemek amacıyla  SpanGuard veya SafeGuard mekanizmalarını destekleyecektir. Bu sayede hem ağ yöneticisinin izni dışındaki cihazların (Hub,Switch,Router vb) networke dahil edilmesi engellenebilecek hem de cihaz üzerindeki STP Loop kaynaklı CPU artışlarının önüne geçilebilecektir.

Teklif edilecek cihaz, gerçek zamanlı trafik analizi yapabilmek için port mirroring özelliğini destekleyecektir.

Teklif edilecek cihaz, SNMP v1,v2c,v3, SSHv2, HTTPS/SSL, Telnet ve Console aracılığıyla yönetilebilecektir.

Teklif edilecek cihaz, yönetim erişimi için farklı seviyelerde yetkilendirme destekleyecektir.

Teklif edilecek cihaz ileri seviye raporlama ve analiz için sFlow desteği olacaktır.

24-48 PORT POE BRIDGE PORT EXTENDER CİHAZI

Teklif edilecek merkezi kontrol anahtarı ile aynı marka olacaktır ve merkezi kontrol anahtarı ile yönetilebilecektir.

Teklif edilecek cihaz, 1U boyutunda olacaktır.

Teklif edilecek cihaz, 19” Rack Kabinete monte edilebilecektir ve gerekli montaj aparatlarıyla birlikte önerilecektir.

Teklif edilecek cihaz üzerinde en az 24 adet - 48 adet 10/100/1000Base-T PoE+ portu, en az 2 adet 1/10GBaseX SFP+ yuvası bulunacaktır. Bu yuvalara 1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000Base-TX, 1000Base-BX,10GBase-SR ve 10Gbase-LR arabirimleri takılıp çıkartılabilir olacaktır.

Teklif edilecek cihaz üzerindeki tüm UTP portlar IEEE 802.3af ve IEEE 802.3at PoE+ standartlarını destekleyecektir. Bunun için gereken tüm bileşenleri ile birlikte önerilecektir. Teklif edilecek cihaz aynı anda 24 adet – 48 adet 10/100/1000 base-T portuna 15,4 watt güç sağlayacak şekilde teklif edilecektir.

Teklif edilecek cihazın toplam bant genişliği en az 40 Gbps ve paket iletim kapasitesi en az 59 Mpps olacaktır.

Oluşabilecek paket kayıplarını önlemek için en az 1.5MB buffer (tampon) kapasitesi olmalıdır.

Teklif edilecek cihazın çalışma sıcaklığı 0°C-50°C, nem oranı ise %10-%95 arasında olacaktır.

Teklif edilecek cihazın zorlu fiziksel, kimyasal ve elektriksel ortamlarda verimli ve kesintisiz olarak çalışabilmesi amacıyla, cihaz aşağıda belirtilen standartları destekleyecektir:

- EN 55032 Class A

- EN 61000-3-2

- EN 300 386 (EMC Telecommunications)

- CISPR 32 Class A

Teklif edilecek her bir cihaz ile birlikte en az 2 adet 10GBase-LR SFP+ teklif edilecektir. Teklif edilecek tüm birimler (GBIC, SFP vb) orjinal olacak ve OEM ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Teklif edilecek cihaz üzerinde yönetim amaçlı en az 1 adet Seri (Console) Portu bulunacaktır.

Teklif edilecek cihaz üzerinde en az 256MB DRAM ve 128MB Flash Bellek bulunacaktır.

Teklif edilecek cihazın güç kaynağı istenilmesi durumunda yedeklenebilecektir.

Teklif edilecek cihaz, istenmesi durumunda en az 4 adete kadar birbirleri ile 10GB portlar üzerinden kaskat bağlanabilecektir.

Teklif edilecek cihaz, istenmesi durumunda en az 8 adete kadar birbirleri ile 10GB portlar üzerinden ring yapıda bağlanabilecektir.

KISIM 3 - UYGULAMA

3.01	KABLO SİSTEMİNİN KURULMASI:

A.	Yapısal Kablaj Sistemi Kurulum İşçiliği: Müteahhit kablaj sisteminin nitelik ve işçilik bakımından en yüksek standartta ve zamanında kurulmasını sağlamak için gerekli olan personel ve hizmeti tedarik edecektir.

B.	F/O Sonlandırma tekniği fusion splice olacaktır.

3.02	SAHA KALİTE KONTROLÜ:

A.	Sistem Sertifikasyonu: Müteahhit, 10 yıllık bir sistem sertifikasyonunu destekleyebilecek yeterlilikte eğitim ve deneyime sahip onaylanmış bir kablaj sistemi kurulumcusu olmalıdır. Sertifikasyon, sistemin tüm ses ve veri uygulamalarını desteklemede uygun olarak çalışacağını garanti  edecektir.

B.	Sistem Testi: Kurulum %100 test edilmiş olacaktır. Test şartları açık/kısa devreleri, çift tersliklerini ve tüm bakır ortamların süreklilik testlerini ve fiber ortamlar için OTDR ölçümlerini içerecektir. Kurulumu gerçekleştirilecek tüm UTP ve fiber optik hatlar uygun test cihazları ve aksesuarları ile test edilecektir ve bu test sonuçları CD ortamında kuruma teslim edilecektir. Yapısal kablolama sertifikalandırılacak ve performans garantisi en az 10 yıl olacaktır.

C.	Etiketleme. Tüm çiftler/devreler renk kodlu belirtme şeritleri ile uygun şekilde etiketlenecektir. Her devrenin ayrı olarak tanımlanabileceği bir numaralandırma sistemi kullanılacaktır.

3.03	EĞİTİM:

A.	Eğitim: Yapısal Kablaj Sisteminin kurulumu, test edilmesi ve hizmete sokulması konusunda çalıştırıcı/işveren personeli gereken şekilde eğitilecektir.

3.04	GARANTİ:

A.	İlgili firma tüm ürünlerin kurulumu ve uygulaması konusunda malzeme ve işçilik hatalarına karşı 24 ay ve yedek parça temini olarak 10 yıl garanti verecektir.

ANFİ SALONU ( 5+1 )

- Sistem tamamen dijital yapıda olmalıdır. Kontrol ünitesi 6 grup / kol üzerinden toplam 50 adet ünite destekler kapasitede olmalıdır.

- Kontrol ünitesi; 3 tuş oylama fonksiyonuna sahip delege ve başkan ünitelerini destekler özellikte olmalıdır.

- Kontrol ünitesi en az 4 simultane dili desteklemeli, İlave lisans yazılımları ile 28 adet dile kadar genişleyebilmelidir.

- Kontrol ünitesi üzerinde 2 adet analog giriş bağlantısı olmalı telsiz mikrofon ve analog sinyal kaynaklı cihaz bağlantısı yapmak mümkün olmalıdır.

- Kontrol ünitesi XLR çıkışa sahip olmalı harici amplifikatör veya analog recorder (kayıt cihazı) bağlantısı mümkün olmalıdır.

- Kontrol ünitesi 15 pin-Dsub konektör çıkışa sahip olmalı, 6 kanal unbalanced kanal IR modulator bağlantısı için kullanılabilmelidir.

- Kontrol ünitesi ayarları ( setting ), üzerindeki konfigürasyon menüsünden yapılabilmelidir.

- Kontrol ünitesi ilave lisans yazılımı ile 120 üniteye kadar destekleyebilmelidir.

- Sistemin 6 RJ-45 soketli konektörü olmalı ve her bir gruba/kola en az 20 ünite bağlanabilmelidir. Tüm sistemin bağlantısında Cat5 STP-AWG24  kablo kullanılabilecektir.

- Kontrol ünitesine 3,5mm jack konektör kulaklık bağlantısı yapılabilmelidir.

- Kontrol ünitesinin 3 seri RS 232 portu olmalı ve opsiyonel ( PC, medya, ve kamera kontrol sistem) bağlantıları yapılabilmelidir.

- Kontrol ünitesi üzerinde aç/kapa anahtarı, 5 programlanabilir buton ve döner tekerlek ayar düğmesi, 122x32 dot grafik ekran olmalıdır.

- Sistemin iki adet trafolu dengeli ( XLR-3F ) Aux giriş kanalı ve bir adet dengeli (XLR-3M ) trafolu dengeli çıkış kanalı olmalıdır.

- Sistemin iki adet ses girişi olacak ve telsiz mikrofon gibi harici kaynaklar bağlanabilecektir.

- Cihazın frekans tepkesi 100 Hz.-14 kHz. Olacaktır.

- Cihazın audio çıkış empedansı 200 ohm’dan küçük olmalıdır.

- Merkez kontrol cihazının audio çıkış S/N oranı 78 dBA olmalıdır.

- Merkez kontrol ünitesi üzerinde simultane modülatör bağlantısı için 15-pole D-sub dengesiz konektör bağlantı imkanı olmalıdır.

KONFERANS SİSTEMİ BAŞKAN  ve DELEGE ÜNİTESİ

- Ünite masa üzeri seyyar  tipte olacaktır.

- Ünite üzerinde bir adet konuşma butonu olacak ve başkan istediği anda herhangi bir kısıtlama olmaksızın konuşabilecektir.

- Ünite mikrofonu aktif olduğunda hoparlör “Sessiz” konuma otomatik hale geçecektir.

- Ünite üzerindeki aç/kapa veya konuşma isteği butonları iki farklı sinyal LED’ ine sahip olmalıdır.

- Ünite üzerinde uyarı LED’ li 3 adet oylama butonu olmalıdır.

- Ünite üzerinde 380mm.uzunluğunda electret condenser, cardioid mikrofon olacak, ve aktif olduğunda üzerindeki kırmızı LED halka yanacaktır.

- Ünite üzerinde 2 adet kulaklık çıkışı olmalıdır.

- Ünite üzerinde 2 adet döner ses seviye ayar düğmesi olmalıdır.

- Ünite üzerinde bir adet yüksek kaliteli hoparlör olacaktır. Konuşmalar hoparlör üzerinden yeterli ses seviyesinde dinlenebilecektir.

- Başkan ünitesi üzerinde priority butonu olacak, başkan istediğinde açık tüm mikrofonları  bu buton ile kapatabilecektir.

- Başkan ünitesi  üzerinde bir adet Next – in line butonu olacak , bu buton ile sıralamalı konferanslarda bir sonra istek de bulunan katılımcının mikrofonu aktif hale getirilebilecektir.

- Ünite IEC 268, IEC 914, ISO 4043 standartlarına sahip olmalıdır.

- Ünite bağlantısı 2 adet RJ 45 konnektör ile olmalıdır. Loopthrough kablolama- CAT 5 kablo ile yapılmalı ve her bir grup/kol/bus için 20 ünite bağlanabilmelidir.